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前  言

文物建筑凝聚着我国古代能工巧匠的聪明才智和精湛技能，是我国优秀传统历史文化的重要传承载体,是人类文明发展和历史进步的见证，具有很高的历史价值和文化价值，是不可再生的历史文化遗产。北京市是全国文物建筑最多的省市之一，已核定公布不可移动文物3840处，其中“世界文化遗产”7项，全国重点文物保护单位126项，市级文物保护单位215项，区级文物保护单位652项。北京市文物建筑多为砖木结构，多以封闭庭院式、连廊群组式分布，普遍存在耐火等级低、火灾荷载大、防火间距不足、消防设施缺乏、消防水源短缺等消防问题，一旦引发火灾，燃烧蔓延快，消防扑救非常困难。根据《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号），原北京市质量技术监督局2018年北京市地方标准制修订计划（京质监发〔2017〕45号）和《北京市文物保护标准化发展规划（2014～2020年）》要求，原北京市规划和国土资源管理委员会联合北京市消防总队、中国建筑科学研究院有限公司建筑防火研究所、北京市文物局启动了北京市地方标准《文物建筑防火设计规范》（以下简称“《规范》”）的编制工作。本规范秉持“预防为主，防消结合”的原则，借鉴国内外文物建筑防火设计和研究成果的基础上，结合北京市文物建筑特点、地理气候环境与我国消防技术的发展现状开展实验和研究，深刻汲取国内外文物建筑火灾经验教训，经过认真调查研究和广泛征求意见后制定。

本规范共分9章2个附录。主要内容包括总则、术语、现场勘查与火灾风险分析、消防安全总体布局、消防给水及消火栓系统、消防灭火设施、火灾自动报警系统、电气、装饰装修等。

本规范由北京市规划和自然资源委员会和北京市消防总队归口管理，北京市城乡规划标准办公室为日常管理机构，北京市消防总队负责具体技术解释工作。

本规范执行过程中如有意见和建议，请反馈至北京市城乡规划标准化办公室（电话：010-55595013，电子邮箱：bjbb3000@163.com）。
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Addition：Explanation of provision
1　 总  则 

1.0.1  为预防文物建筑火灾，减小火灾损失，提高文物建筑消防安全工作水平，合理开展文物建筑及周边区域的防火设计，制定本规范。
1.0.2  本规范适用于北京市不可移动文物中木结构、砖木结构等文物建筑进行消防安全总体布局设计，配置消防设施或消防设施改造设计，以及开放再利用装饰装修防火设计。 

1.0.3  文物建筑防火设计不得损坏建筑物本体，本着“预防为主、防消结合”的原则。技防设施的增设遵循最小干预为原则，且具有可逆性。
1.0.4  文物建筑的防火设计除符合本标准的规定外，尚应符合国家和北京市现行有关法规和标准的规定。
1.0.5  古村寨的防火设计应参照国家和北京市现行有关法规和标准执行。
2　 术  语

2.0.1  文物建筑  historical and cultural relics
被公布或登记为不可移动文物，具有历史价值、科学价值和艺术价值的古建筑、纪念建筑及优秀近现代建筑。

2.0.2  文物建筑防火保护区  fire protection zone of historical and cultural relics
    依法划定的文物保护单位的保护范围。由文物建筑本体及保护范围内与文物建筑毗邻的、不能进行防火分隔的其它建（构）筑物组成的建筑群组。该区域与其他区域之间具备一定的防火分隔条件，能在一定时间内防止火灾跨区域蔓延。
2.0.3  文物建筑防火控制区  fire control area of historical and cultural relics
    在文物保护防火保护区以外、 依法划定的文物保护单位的建设控制地带以内的区域。该区域与其他区域之间具备一定的防火分隔条件，能在一定时间内防止火灾跨区域蔓延。
2.0.4  消防分区  fire protection compartment 
    文物建筑防火保护区内采用适宜防火措施分隔而成的区域，能在一定时间内防止火灾跨区域蔓延。

2.0.5  消防道路  fire passage
    根据文物建筑防火需要和实际情况确定的，具备一定宽度，以供一般消防车、小型消防车、消防摩托车或运输手抬机动消防泵通行，以及消防救援和人员疏散的各级道路。
2.0.6  微型消防站  mini fire station
    是指由社会单位消防安全责任人建立，消防安全管理人组织管理，在单位内部配备必要的消防器材的志愿消防队伍，主要承担单位内部防火巡查和初期火灾扑救职能。

2.0.7  消防设施监控云平台  cloud platform for fire monitoring 
    为文物建筑用户提供一种基于互联网的消防设施监控服务，这项服务以软件服务为主，通过这项服务用户可以在任何地点、时间来查询文物建筑消防设施运行状态。
3　 现场勘察与火灾风险评估

3.1　 现场勘察

3.1.1　 文物建筑防火改造设计前，应进行现场勘察，并编写勘察报告。
3.1.2　 现场勘察应全面详细地调查了解消防救援条件、建筑防火、消防设施现状、火灾危险源、重要文化遗产元素等相关情况，至少包含附录A的内容。

3.1.3　 资料收集宜包括附录B的内容。
3.2　 火灾风险评估

3.2.1　 根据附录A现场勘察、附录B资料收集内容对文物建筑本体及所在区域进行火灾风险评估，判定其火灾风险等级，提出防火改造设计技术措施。

3.2.2　 文物管理使用单位应委托消防技术服务机构对文物本体及周边区域进行火灾风险评估。

3.3　 消防安全保护等级

3.3.1　 文物建筑的消防安全保护等级分为四级：
一级：全国重点文物保护单位中木结构、砖木结构文物建筑；
二级：市级文物保护单位中木结构、砖木结构文物建筑；
三级：区级文物保护单位中木结构、砖木结构文物建筑；
四级：未公布为文物保护单位的不可移动文物中的木结构、砖木结构建筑。
3.3.2　 对于完成火灾风险评估且被判定为极高风险、高风险等级的文物建筑，其消防安全保护等级可在原保护等级基础上提高一级。
4　 消防安全总体布局

4.1　 一般要求

4.1.1　 文物建筑的消防安全总体布局宜以文物保护规划、消防安全专项规划为基础。

4.1.2　 文物建筑防火保护区、防火控制区内新增的建（构）筑物应符合消防安全总体布局的要求。
4.2　 防火隔离

4.2.1　 文物建筑及其周边防火保护区宜结合保护区内文物建筑的标志性、功能性等文物保护和消防因素合理划分消防分区。 

4.2.2　 划分消防分区时，宜采用防火墙、道路、水系、广场、绿地等隔离措施，或适当采取增设防火分隔水幕等消防措施。

4.2.3　 文物建筑防火保护区内不应设置易燃易爆场所。

4.2.4　 文物建筑防火控制区内宜设置公共避难区域。

4.2.5　 文物建筑内部重点文物宜采取防火分隔措施。

4.3　 消防道路

4.3.1　 文物建筑周边宜结合地形地貌合理设置消防道路，并根据消防道路的条件配置适宜通行的消防车辆或装备。
4.3.2　 供一般消防车通行的尽端消防道路宜设置回车场地。

4.3.3　 建筑高度大于24m的文物建筑宜设置消防扑救场地。

4.3.4　 对不同通行能力的消防道路，宜按照表4.3.4配置消防车、手抬机动消防泵或移动式高压喷雾灭火装置。

  表4.3.4  消防道路与消防装备对应表

	消防道路净宽度（m）
	消防装备

	≥4
	一般消防车

	3～4
	小型消防车

	2～3
	消防摩托车

	〈2
	手抬机动消防泵/移动式高压喷雾灭火装置


4.4　 平面布置和安全疏散

4.4.1　 文物建筑内不宜设置旅馆、酒吧等经营性场所，确需设置时，每层安全出口应满足不少于2个。

4.4.2　 文物建筑内设置经营性场所时，宜布置在消防车容易到达或具备完善灭火设施的区域。

4.4.3　 文物建筑内安全出口或安全疏散通道不宜少于两个，因客观条件限制不能满足要求时，应根据实际情况限制文物建筑的使用方式，合理控制人流量。

4.4.4　 文物建筑内安全出口应设置醒目的标志；夜间开放的文物建筑，应设置应急照明和灯光型的疏散指示标志。

4.4.5　 文物建筑的入口和出口不宜采用硬质隔离措施，当确需布置时，应当采用可移动式隔离护栏。

4.4.6　 文物建筑内的疏散走道和主要疏散路径应简洁、清晰、明确，并宜在明显位置设置疏散指示标志。

4.5　 消防控制室、微型消防站与消防器材点

4.5.1　 设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的文物建筑（群）应设置消防控制室。消防控制室的设置宜符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定。

4.5.2　 消防安全保护等级一级、二级、三级文物建筑所属的文物保护单位应设立微型消防站，并宜布置在重要文物建筑附近。当设置微型消防站确有困难时，应设立消防器材点。

4.5.3　 消防安全保护等级四级的文物建筑所属文物保护单位宜设立消防器材点。
4.5.4　 微型消防站的选址及装备配置应按照到达文物建筑内任一点不大于3min为原则。当文物建筑防火保护区内设置微型消防站确有困难时，宜按照3min原则增设消防器材点。
4.5.5　 微型消防站装备配置宜满足表4.5.5的要求。

表4.5.5  微型消防站装备配置表

	消防车配备数量
	手抬机动消防泵或移动式高压喷雾灭火装置
	移动式水带卷盘或水带槽
	水带
	水枪
	灭火器
	人员配备数量
	消防员配套装备
	其他移动灭火装备（选配）

	1辆（小型消防车、消防摩托车、洒水车）
	 2台/1套
	2个
	50～300m
	2套
	≥6具
	≥6人
	手持移动式对讲机、呼吸器、头盔、面罩等
	消火栓扳手、脉冲水枪、水枪支架、消火栓开启勾等


4.5.6　 消防器材点的配置宜满足表4.5.6的要求

表4.5.6  消防器材点装备配置表

	手抬机动消防泵或移动式高压喷雾灭火装置
	移动式水带卷盘或水带槽
	水带
	水枪
	灭火器
	人员

配备数量
	消防员

配套装备
	其他移动灭火装备（选配）

	2台/1套
	2个
	50～300m
	2套
	≥6具
	≥2人
	手持移动式对讲机、呼吸器、头盔、面罩等
	消火栓扳手、脉冲水枪、水枪支架、消火栓开启勾等


5　 消防给水及消火栓系统

5.1　 一般规定

5.1.1　 消防安全保护等级一级、二级、三级的文物建筑应设置消火栓系统；消防安全保护等级四级的文物建筑不设置消火栓系统时，宜设置消防软管卷盘或消防轻便水龙。
5.1.2　 文物建筑应根据建筑体积、建筑布局、建筑周边环境状况等综合因素，确定消火栓系统的设置方式，具体设计原则如下：
1  消火栓应设置在室外；

2  当消火栓设置在室外不能满足第5.5.2条1、2的要求时，可设置在室内，且宜采用干式系统。
5.1.3　 消火栓系统除符合本规范外，尚应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。

5.2　 消防用水量

5.2.1　 文物建筑消防用水量按同一时间内发生1起火灾计。 

5.2.2　 消火栓系统设计流量不应小于表5.2.2的规定。
表5.2.2  消火栓设计流量

	建筑体积（m3）
	消火栓用水量（L/s）
	同时使用水枪数量（支）

	V≤3000
	15
	3

	3000 <V≤5000
	20
	4

	5000 <V≤10000
	25
	5

	V＞10000
	30
	6


注：文物建筑防火保护区内成组布置的建筑，应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定。  
5.2.3　 消火栓系统的火灾延续时间不应小于表5.2.3的规定。
表5.2.3  消火栓系统火灾延续时间

	场所
	火灾延续时间（h）

	消防安全保护等级一级的文物建筑
	3.0

	消防安全保护等级二级的文物建筑
	2.5

	消防安全保护等级三、四级的文物建筑
	2.0


5.3　 消防水源

5.3.1　 建于山体上的高位消防水池，宜采用埋地式。

5.3.2　 与生活给水或生产给水合用的消防水池，应采取消防水量不被挪用的技术措施。
5.3.3　 消防水池应设置取水口（井），且设置位置便于消防车取用。
5.3.4　 当文物建筑周边有天然水源时，宜设置消防车取水平台。

5.3.5　 消防水源、消防水池的设置条件及技术要求除符合上述规定外，尚应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的相关要求。
5.4　 供水设施
5.4.1　 消防水泵的供电等级不满足一级负荷供电要求，且未设置固定式柴油发电机时，备用泵应采用柴油机消防泵。

5.4.2　 稳压设施应满足下列要求：
1  高位消防水箱的设置位置，应能满足其荷载要求；
2  当设置高位消防水箱确有困难时，可设置稳压泵稳压。

5.4.3　 消防水泵接合器应满足下列要求：
1  采用临时高压消防给水系统时，应设置水泵接合器；
2  庭院式文物建筑应在庭院外消防车通行道路处设置一处水泵接合器，与院内消防给水系统相连通。

5.4.4　 消防水泵房应满足下列要求：
1  消防水泵房不应设置在文物建筑内；

2  当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房，并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火措施。
5.5　 消火栓系统

5.5.1　 文物建筑的消火栓设置应符合下列规定：
1  应能保证室外屋顶、室内任何部位均有2股充实水柱同时到达；
2  回廊式文物建筑的二层，当不能满足2股水柱同时到达时，应至少保证一股充实水柱到达室内任何部位；

3  消火栓宜设置在文物建筑入户门、外窗等便于引入室内的入口处；
4  消火栓应采用地下式，且配套的消火栓箱与其距离不宜超过10m；
5  经设计评估，室外消火栓的水带可串联使用；
6  消火栓的栓口应至少有一个与消火栓箱内水带栓口相一致；
7  消防车通行处的消火栓，应设置一个DN100的栓口。

5.5.2　 保护室内的消火栓距文物建筑外墙不应小于2m，且不宜小于5m；保护室外的消火栓距文物建筑外墙不宜小于10m。
5.5.3　 消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱，应符合下列规定：
1  建筑高度不超过7m的文物建筑，消防水枪充实水柱不应小于10m，且消火栓栓口动压不应小于0.20MPa；

2  建筑高度超过7m的文物建筑，消防水枪充实水柱及消火栓栓口动压应计算确定。当被保护建筑高度大于10m时，应配备水枪支架。
5.5.4　 消防水枪应为当量喷嘴直径19mm的多功能直流水枪/直流喷雾可调节消防水枪。

5.6　 管网

5.6.1　 消防给水管网应采用环状管网。
5.6.2　 采用市政低压供水系统时，宜满足两路供水的要求。
5.6.3　 管线路由应符合下列要求：
1  给水管网应减少管线外露、明敷设的几率；
2  文物建筑已有管线系统时，应沿原有管线路由敷设管线；
3  优先利用文物建筑原有的雨水排水沟等通路，敷设管线。

6　 消防灭火设施

6.1　 自动灭火设施
6.1.1　 文物建筑采用自动灭火设施时，宜优先采用无管网式系统。在有人值守的情况下，启动装置应为手动控制。
6.1.2　 建筑内部设置自动灭火设施时，给水、送气等管网的安装不应对文物建筑本体和环境风貌造成破坏。
6.1.3　 用于住宿、餐饮等经营性活动的民居类文物建筑宜设置自动喷水灭火系统。

6.1.4　 以下文物建筑不应设置自动喷水灭火系统：

1  有传统壁画、油饰彩画、塑像、藻井、天花、雕刻等易受水渍损失的文物建筑；
2  无人居住且未设置电气线路的文物建筑。
6.1.5　 针对消防安全保护等级一级、二级文物建筑，利用既有道路、水系、广场、绿地等设置防火隔离带不满足要求时，宜根据具体环境设置消防水幕，防止火灾在建筑之间的蔓延。
6.1.6　 自动喷水灭火系统和消防水幕系统的设计除应符合本规范外，尚应符合现行国家标准《自动喷水灭火设计规范》GB50084的规定。
6.1.7　 密闭、用作文物库房，且库藏文物适合使用常用气体灭火剂的文物建筑宜设置气体灭火系统。

6.1.8　 气体灭火系统设计参数应按A类火灾场所选取。喷头的布置应使气体灭火剂喷放后在防护区内均匀分布；喷头出口射流方向离文物、文物建筑表面的距离不宜小于0.5m。
6.1.9　 气体灭火系统的设计除符合本规范外，尚应符合现行国家标准《气体灭火系统设计规范》GB 50370的规定。
6.2　 高压喷雾灭火装置
6.2.1　 以下文物建筑宜设置高压喷雾灭火装置：
1  不宜设置自动喷水灭火系统和气体灭火系统的消防安全保护等级一、二级文物建筑；
2  活动火灾荷载值超过200MJ/m2的消防安全保护等级一、二、三级文物建筑。

3  室内净空高度超过5m的消防安全保护等级一、二、三级文物建筑。

6.2.2　 文物建筑宜选用推车式高压喷雾灭火装置，当建筑规模较小且受限于地形条件时（如地势起伏、台阶遍布、路面阻力较大等），可选用背负式高压喷雾灭火装置。
6.2.3　 推车式高压喷雾灭火装置应符合下列规定：
1  宜以蓄电池作为驱动；

2  应自带水箱，水箱储水量不小于100L，并可通过外接水源实时补水；

3  喷射流量不应低于20L/min；

4  有效射程不应小于10m；

5  工作压力不应小于10MPa；

6  设备启动与喷枪出水时间间隔不应大于10s；

7  宜具有细水雾和水雾两种喷水模式。
6.2.4　 背负式高压喷雾灭火装置应符合下列规定：
1  宜以高压气瓶作为驱动；
2  水箱储水量不小于12L；
3  喷射流量不应低于8L/min;

4  有效射程不应小于6m；
5  设备整备质量不宜超过16kg。

6.3　 灭火器

6.3.1　 文物建筑应设置灭火器。
6.3.2　 在同一灭火器配置场所，宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时，应选用通用灭火器。
6.3.3　 对于以A类火灾为主的木结构、砖木结构文物建筑，配置的灭火器应包含水型灭火器。
6.3.4　 消防安全保护等级一、二、三级文物建筑按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140中民用建筑严重危险级处理，四级文物建筑按民用建筑中危险级处理。以A类火灾为主的文物建筑灭火器的最低配置基准应符合表6.3.4的规定。

表6.3.4  以A类火灾为主的文物建筑灭火器的最低配置基准

	消防安全保护等级
	一级
	二级
	三级
	四级

	单具灭火器最小配置灭火级别
	3A
	3A
	3A
	2A

	单位灭火级别最大保护面积（m2/A）
	50
	50
	50
	75


6.3.5　 寺庙类文物建筑的计算单元最小需配灭火级别应在计算结果的基础上增加30%。

6.3.6　 灭火器设置除符合本规范外，还应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。
6.4　 其他灭火设施
6.4.1　 针对消防安全保护等级一级、二级文物建筑，具备安装条件时，宜在室外重点地段和部位安装消防水炮。
6.4.2　 消防水炮的数量不宜少于2门，设置位置应使消防水炮的射流能够完全覆盖被保护场所及被保护物。
6.4.3　 消防水炮的设计除符合本规范外，尚应符合现行国家标准《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338的规定。
7　 火灾自动报警系统

7.1　 一般规定

7.1.1　 消防安全保护等级一级、二级文物建筑应设火灾自动报警系统，其火灾报警控制器应符合现行国家标准《火灾报警控制器》GB 4717的有关规定。 

7.1.2　 消防安全保护等级三级、四级文物建筑宜设火灾自动报警系统，其火灾报警控制器应符合现行国家标准《火灾报警控制器》GB 4717的有关规定。 

7.1.3　 当文物建筑内火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾警报器等终端设备与火灾报警控制器之间采用有线方式连接有困难时，可采用无线通信方式进行信息传输。

7.1.4　 文物建筑中火灾自动报警系统应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的相关规定进行设计。
7.2　 系统设计

7.2.1　 文物建筑手动火灾报警按钮设置应符合下列规定：
    1  手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口等明显和便于操作的部位；
    2  从任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不宜大于30m；
    3  设置在室外的手动火灾报警按钮应具有防水、防尘功能。
7.2.2　 消防专用电话的设置应符合下列规定：

    1  消防控制室宜设置消防专用电话总机；

    2  消防控制室、消防水泵房、变配电室、微型消防站、员工值班室等文物建筑重点部位宜设置消防专用电话分机；

    3  手动火灾报警按钮应带消防电话插孔。
7.2.3　 当文物建筑采用区域型火灾自动报警系统时，宜设置火灾警报器，火灾警报器的设置应符合下列规定：

1  每个院落宜设置一只火灾声光警报器； 

2  无人员活动的文物建筑，可仅在建筑的主要出入口设置火灾警报器。

7.2.4　 当文物建筑采用集中型火灾自动报警系统时，宜设置消防应急广播，消防应急广播的设置应符合下列规定：

 1  有人员活动的文物建筑，宜设置消防应急广播；

 2  当有其它有效的火灾警示形式组织人员疏散时，可不设消防应急广播。  当文物建筑采用有线通信方式的火灾自动报警系统时，其火灾报警控制器总线宜采用两总线环形网络，并能双向通讯。

7.2.5　 当文物建筑采用无线通信方式的火灾报警系统时，应满足下列规定： 

    1  宜采用自组网的无线局域火灾报警系统；
    2  火灾报警信号应在10s内从现场检测组件传输至报警控制器（或监控平台）；

3  当现场监测组件、无线通信模块、无线中继器、无线通信网关等发生故障、无线通信失联、无线模块及网关电源故障、探测器被从正常工作位置摘除等故障时，报警控制器（或监控平台）应在100s内发出故障报警信号；

4  报警控制器、无线中继器、无线通信网关等需外接电源供电的设备及组件，应设置交流电源和蓄电池备用电源，且交流电源应采用消防电源。
7.2.6　 采用无线通信方式的火灾自动报警系统除符合本标准规定外，其无线通信功能还应满足现行行业标准《火灾报警系统无线通信功能通用要求》GA 1151的有关规定。
7.3　 火灾探测器

7.3.1　 普通房间及地下封闭空间宜选用点型感烟火灾探测器。

7.3.2　 7.3.2　净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内宜设置点型感烟火灾探测器，灰尘较多时可采用具有自适应能力的感烟火灾探测器或线型感温火灾探测器。

7.3.3　 下列场所宜选用吸气式感烟火灾探测器：

1  室内高大空间场所；

2  需要隐蔽探测的场所；

3  存在通风干扰的场所。

7.3.4　 具有重要保护价值的门楼、山门、牌坊、亭子等开敞、半开敞文物建筑，宜选用图像型火灾探测器。

7.3.5　 文物建筑贴邻山林草场时，宜在防火保护区周边选择适当的高位设置能完全覆盖防火保护区的火焰探测器或图像型火灾探测器。
7.3.6　 对火灾形成特征不可预料的场所，可根据模拟试验的结果选择火灾探测器。
7.4　 电气火灾监控系统

7.4.1　 文物建筑内的低压配电线路应设置电气火灾监控系统。
7.4.2　 电气火灾监控系统宜选择非独立式电气火灾监控探测器与电气火灾监控设备组成系统。
7.4.3　 设置电气火灾监控系统，应根据文物建筑的规模和供电回路分布综合因素设计：
    1  总配电室输出端应设置电气火灾探测器；
    2  每座文物建筑的配电箱进线处应设置电气火灾探测器；

    3  所有电气火灾探测器应与设置在值班室或消防控制室的电气火灾监控设备进行通信，实现监控功能；

    4  无消防控制室的文物建筑，电气火灾监控设备应设置在有人值班的场所。

7.4.4　 设置电气火灾监控系统时，不宜对供电回路有任何改动，以监控报警为主，不宜设置切断电源的功能。
7.4.5　 选择剩余电流式电气火灾监控探测器时，应考虑供电系统自然泄漏电流，电气火灾监控探测器的报警值宜为300mA～500mA。
7.4.6　 当电气火灾监控探测器与电气火灾监控设备用有线方式连接有困难时，可采用无线通信方式进行信息传输，其无线通信功能应满足现行行业标准《火灾报警系统无线通信功能通用要求》GA 1151的有关规定。
7.4.7　 电气火灾监控系统的选型和设置除符合本规范规定外，还应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

7.5　 与消防远程监控系统联网

7.5.1　 文物建筑应通过用户信息传输装置将火灾报警信息及消防设施运行状态信息传输到消防远程监控系统或消防设施监控云平台的监控中心。
7.5.2　 用户信息传输装置宜设置在消防控制室或有人值班的场所。

7.5.3　 消防远程监控系统或消防设施监控云平台宜支持移动终端，文物建筑相关管理人员可通过移动终端至少查看下列内容：
    1  火灾报警信息、消防设施运行状态信息；
    2  消防安全管理、监控视频图像等信息；

    3  数据库报表信息。 

7.5.4　 消防远程监控系统的设置除符合本标准规定外，还应符合现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440、《城市消防远程监控系统》GB/T 26875的有关规定。

8　 电气

8.1　 一般规定

8.1.1　 消防安全保护等级为一级、二级的文物建筑内部，除展示照明、文物保存环境控制用电和监控报警用电外，不宜考虑其他用电。
8.1.2　 市政电力设施应满足文物建筑消防设施用电要求，无法满足时，应因地制宜进行改造。
8.1.3　 文物建筑内现有的变配电站、配电设备、线路、保护电器、用电设备等，当配置选型和安装不满足相关规范规定和防火要求时，应进行改造设计。
8.1.4　 文物建筑内的电气防火设计，除应遵守本规范外，尚应符合国家和北京市现行有关标准和规范的规定。
8.1.5　 文物建筑设备安装、线路敷设工艺，应遵循文物保护可逆性原则，与文物建筑风貌协调统一，不应损坏文物建筑本体及其结构。
8.2　 电源及供配电

8.2.1　 消防安全保护等级一级、二级、三级的文物建筑，消防设备用电负荷等级不应低于二级。

8.2.2　 下列电源可作为消防设备应急电源：
    1  供电网络中独立于正常电源的专用供电回路；

    2  独立于正常电源的发电机组；
    3  蓄电池。

8.2.3　 柴油发电机房设置应满足下列要求：
    1  不应设置于文物建筑内。

    2  在机房内设置储油间时，总存储量不应超过1m³。

    3  柴油发电机组及其机房的设计尚应符合现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16、现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。
8.2.4　 变配电所的设置应满足下列要求：
1  变配电所不应设置于文物建筑内。  

    2  不应选择带可燃性油的电气设备和变压器。

    3  变配电所电力设备及线路应装设短路故障和异常运行保护装置，变压器应配置温度保护。

    4  宜设置变配电所电力监控系统，监测变配电系统的运行、保护和故障信息。

    5  变配电所设计尚应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053、《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

8.2.5　 低压配电系统应满足下列要求：
    1  电器和导体的选择应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定。

    2  配电线路应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。

    3  按敷设方式及环境条件确定的导体的载流量，不应小于计算电流，同时还应满足线路保护的要求规定。

    4  文物建筑电源总进线配电箱处应设置剩余电流监测或保护电器，其应能动作于信号或切断电源，其动作电流不应大于300mA。

    5  用电设备末端配电线路的保护尚应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB 50055的规定。                             

8.2.6　 防雷接地装置应满足下列要求：
1  文物建筑内设有电气和电子系统时，应采取防闪电电涌侵入和雷击电磁脉冲的措施。

2  外部防雷装置的接地应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接，接地电阻值应按接入设备中要求的最小值确定。外部防雷的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

3  电涌保护器（SPD）回路应设置专用后备保护装置，且宜设置SPD监控系统。

4  防雷接地装置的设计尚应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。 
8.3　 配电设备
8.3.1　 配电设备选择应满足下列规定：
    1  配电设备应满足同时使用用电设备最大功率之和的120%的要求，且短路、过载、电涌和接地故障保护装置配置完善。

    2  配电设备应为金属外壳，有良好的接地措施，防护等级应根据环境条件选择，室内不宜低于IP54，室外不应低于IP65。

    3  消防配电设备应独立设置，并应设置明显标志。  
8.3.2　 配电设备设置与安装应满足下列要求：
    1  配电设备宜设置在文物建筑外或非文物建筑独立用房内，在文物建筑内设置应与其它功能区有明显分隔，独立用房与分隔应满足防火要求。

    2  文物建筑内不应设置临时配电设备。

    3  配电设备不应安装在明火和热源附近，且应安装在不燃构件上。配电设备外壳距可燃构件不应小于0.3m，且周围0.5m内严禁堆放可燃物。

    4  配电设备的布置应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054规定。

8.4　 配电线路

8.4.1　 配电线缆的选择应满足下列要求：

1 文物建筑内电线电缆导体材质应选用铜芯。

2 常用固定设备配电回路的线缆绝缘类型宜选用交联聚乙烯绝缘类型。
3 消防安全保护等级为一级、二级、三级的文物建筑内，非消防配电线缆应采用阻燃型，消防配电线缆应采用阻燃耐火型。消防安全保护等级为一级的特别重要文物建筑的电源室内主干线路宜采用矿物绝缘电缆。
4 电缆的外护层宜选用无卤低烟型，阻燃线缆的阻燃级别不应低于A级。
5 配电线路导线截面所允许的最大负荷功率应大于同时使用用电设备最大功率的120%。 

6 配电线缆的选择尚应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的规定。
8.4.2　 配电线路敷设应满足下列要求：

1 除矿物绝缘线缆外，文物建筑内的线缆应穿金属管或封闭式的金属线槽明敷设，严禁在砖木墙体剔槽暗敷设。
2 金属导管内电线的总截面积不应超过导管内截面积的40%，电线总根数不宜超过8根。金属线槽内电线的总截面积不应超过线槽内截面积的20%，载流电线总根数不宜超过30根。
3 电线在导管和线槽内严禁设有接头。接头应设置在专用接线盒（箱）或器具内，专用接线盒应设置在便于维护检修的场所，接头处电线的总截面积不应超过专用接线盒（箱）内截面面积的75%。
4 明敷管线不应在集中储存的柴草、饲料等可燃物堆垛附近设置，并应避开潮湿部位和烟囱、炉灶等高温场所。
5 配线导管及线槽穿过地板、墙壁、屋面、天花板、隔墙等建筑构件时，应采取防火保护措施，其孔隙应采取防火封堵措施。
6 文物建筑内不应敷设临时配电线路。
7 配电线路敷设尚应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的规定。
8.5　 用电设备

8.5.1　 用电设备包括下列设置在文物建筑本体上或者在文物建筑内部使用的用电设备：

1 生产、加工等大功率动力用电设备；
2 室内照明灯具；
3 霓虹灯、节日彩灯及其它景观照明灯具；
4 电取暖设备；
5 电热器具；
6 充电设备；
7 其他家用电器及办公设备。
8.5.2　 用电设备宜选用具有防火性能的设备。

8.5.3　 用电设备设置与安装应满足下列要求：

1 文物建筑内不应设置电直接加热采暖设备供暖，不应设置生产、加工等大功率动力用电设备。
2 文物建筑以及院落内严禁设置为电动自行车等移动电瓶充电的设施。
3 动力用电设备、电取暖设备、电热器具、充电设备、照明灯具等应采用独立配电回路。用电设备配电回路应设置与用电设备匹配的短路、过载及接地故障保护装置。
4 不需长期通电运行的用电设备应设置断电开关，并确保在不使用时开关有明显的断开点。
5 用电设备不应安装在木质等可燃材料上，确需安装时应采取防火隔离措施。周围0.5m范围内不应有可燃物。
6 文物建筑本体上或者文物建筑内部不应设置大功率照明灯具和高温照明灯具，宜使用低温照明灯具，并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施。灯头、灯座、镇流器等灯具配件应具有阻燃性能，并且不应直接安装在木质等可燃材料上。
7 灯具严禁使用纸、布或者其他可燃物品遮挡，且灯具下方0.5m范围内应无可燃物。
8 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。
9 用电设备设计尚应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB 50055和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。
8.6　 消防应急照明和疏散指示标志
8.6.1　 文物建筑内应设置消防疏散照明灯具和灯光疏散指示标志，设置场所及照度要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。
8.6.2　 居住用途的文物建筑内，无自然照明且有人员活动的场所，对疏散距离超过20m的内走道，应设置灯光疏散指示标志和疏散照明灯具，疏散走道的地面平均水平照度值不低于1Lx。
8.6.3　 消防控制室、配电室及值班室等火灾时仍需正常工作的场所，应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
8.6.4　 消防应急照明和疏散指示标志的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945和《消防安全标志》GB 13495的规定。
9　 装饰装修

9.1　 一般规定

9.1.1　 本规范所涉及文物建筑装饰装修主要包括室内吊顶、增设隔断、加铺地面、墙面装饰等对室内部分进行的改造。
9.1.2　 装饰装修应具有可逆性，拆除装修后可恢复文物建筑的历史原状。
9.1.3　 装饰装修材料不得对文物建筑本体及其附属文物造成污染，不得给文物建筑造成各种新的安全
隐患。
9.2　 装饰装修材料

9.2.1　 装饰装修材料按其燃烧性能划分为四级，并应符合本规范表9.2.1的规定。
表9.2.1  装饰装修材料燃烧性能等级

	等级
	装饰装修材料燃烧性能

	A
	不燃性

	B1
	难燃性

	B2
	可燃性

	B3
	易燃性


9.2.2　 常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分见表9.2.2。
表9.2.2  常用建筑内部装修材料燃烧性能等级
	材料类别
	级别
	材料举例

	各部位

材料
	A


	花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石膏板、石灰制品、粘土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金、天然石材、金属复合板、纤维石膏板、玻镁板、硅酸钙板等

	顶棚材料
	B1
	纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料、复合铝箔玻璃棉板等

	墙面材料


	B1
	纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、氯氧镁水泥装配式墙板、难燃玻璃钢平板、难燃PVC塑料护墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色难燃人造板、难燃玻璃钢、复合铝箔玻璃棉板等

	
	B2
	各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革、实木饰面装饰板、胶合竹夹板等

	地面材料
	B1
	硬PVC塑料地板，水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板、难燃羊毛地毯等

	
	B2
	半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板等

	装饰织物


	B1
	经阻燃处理的各类难燃织物等

	
	B2
	纯毛装饰布、经阻燃处理的其他织物等

	其他装修装饰材料
	B1
	难燃聚氯乙烯塑料、难燃酚醛塑料、聚四氟乙烯塑料、难燃脲醛塑料、硅树脂塑料装饰型材、经难燃处理的各类织物等。 

	
	B2
	经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤织物、木制品等


9.2.3　 装饰装修材料的燃烧性能等级应按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的有关规定，经检测确定。
9.2.4　 装饰装修材料燃烧性能等级要求不应低于表9.2.3的规定。
表9.2.3  各部位装饰装修材料燃烧性能等级

	装饰装修材料燃烧性能等级

	顶棚
	墙面
	地面
	隔断
	固定家具
	装饰织物
	其他装修装饰材料

	
	
	
	
	
	窗帘
	帷幕
	

	A
	B1
	B1
	B1
	B2
	B1
	B1
	B2


9.3　 装修设计

9.3.1　 装饰设计方案不得对文物建筑结构、墙体及文物构件造成损坏或增加火灾隐患产生不良影响。
9.3.2　 增设吊顶应采用燃烧性能等级为A级的轻质材料，应根据吊顶材料重量对屋架荷载进行必要的设计和计算，以确保吊顶后文物建筑的结构安全。
9.3.3　 增设隔断应采用燃烧性能等级为B1级材料，且对室内有旧彩画、壁画及各种雕饰线的文物建筑须采取有效的、可逆的保护措施。
9.3.4　 新铺地面应采用燃烧性能等级为B1级材料并与旧地面之间应采用隔垫层保护，必要的排水等管线应安排在新旧地面之间的隔垫层中，固定新地面和管线不得损坏旧地面。
附录A  现场勘查内容
	类别
	分项
	主要勘查内容

	消防救援条件
	消防站
	设备完善情况；能否满足5min到达火点出水要求

	
	微型消防站
	设备完善情况；能否满足3min到达火点出水要求

	
	消防救援场地
	消防扑救面，消防扑救场地，消防装备到达条件

	
	消防控制室
	位置、面积、设备配置能否满足使用要求

	
	消防道路
	道路净宽度和高度及通行状况

	建筑使用功能
	社区服务类
	社区书屋、公益讲堂、文化站、管理用房等功能调查

	
	文化展示类
	进行文物建筑现状展示，或进行陈列布展功能的博物馆、展示馆、美术馆、科研展陈等场所功能调查

	
	参观游览类
	进行景观和游览对象，或参观、缅怀对象，发挥游憩、纪念和教育场所功能调查

	
	经营服务类
	小型宾馆、客栈、民宿、店铺、茶室、传统工艺作坊等经营服务场所功能调查

	
	公益办公类
	可以划定开放区域，明确开放时段并采取信息板、多媒体、建筑实物展示等方式开放的公益性机构、院校等办公场所功能调查

	
	行政管理用房类
	管理人员办公场所，不对外开放的库房等功能调查

	
	居住类
	人员长期居住、生活用房的功能调查

	
	其他类
	生产加工类等用于其它用途的文物场所调查

	建筑防火
	火灾荷载
	单体建筑的墙、柱、梁、楼板等主要构件的耐火等级；建筑本体材质，内部可燃物（可燃家具、装饰、仓储物品等）

	
	建筑参数
	单体建筑高度、层数、层高、面积，区域建筑面积或占地面积

	
	耐火等级
	单体建筑的墙、柱、梁、楼板等主要构件的材质

	
	防火间距
	单体建筑之间、院落之间、建筑群之间

	
	消防分区
	防火隔离带、消防道路、防火墙等防火分隔措施

	
	安全疏散
	安全出口、疏散通道数量及宽度，最远疏散距离

	建筑消防设施
	消防给水系统
	消防水源；已有供水管网供水压力、管材、尺寸、埋深等；室内消火栓数量、栓口压力、水枪水带等情况；

	
	消防灭火设施
	自动喷水灭火系统、消防水炮、移动式高压喷雾系统、气体灭火系统、灭火器

	
	火灾自动报警系统
	是否设置火灾自动报警系统；已有火灾自动报警系统的火灾自动报警控制器、火灾探测器、手动报警、消防广播、火灾声光报警器等设备选型及设置是否合理，是否能实现自动控制

	
	消防供配电
	消防电源及配电；消防配电线路选型及敷设、消防设备的控制或保护电器等；

	
	应急照明及疏散指示
	备用照明、疏散照明、疏散指示灯具或标识

	火灾危险源
	储存易燃物
	液体（汽油、柴油等）的种类和储量

	
	燃气
	燃气使用和存放场所；与明火的安全距离；建筑物内的燃气管道；沼气使用

	
	电气火灾隐患
	配电箱材质及安装方式、配电线缆的敷设、配电系统绝缘性；终端用电设备是否满足电气火灾防范要求

	
	雷击
	防直击雷保护装置、数量及年度检测报告

	重要文化遗产元素
	壁画 
	调查材质、价值，标记位置和面积

	
	油饰彩画
	调查材质、价值，标记位置和面积

	
	塑像
	调查材质、价值，标记位置和体量

	
	藻井
	调查价值，标记位置和面积

	
	天花
	调查材质、价值，标记位置和面积

	
	雕刻
	调查材质、价值，标记位置和体量


注： 现场勘察报告应附有相应现场照片及说明。
附录B  资料收集内容

	类别
	内容

	图纸及说明书
	文物建筑消防安全专项规划图

	
	文物保护规划图及说明书

	
	既有的消防设施施工图

	
	文物建筑总平面图、文物建筑本体测绘图

	自然地理
	位置、地形、水文（消防水源）、气象等

	社会经济
	区域定位、区域内人口、企业的数量、经济发展水平

	
	区域内易燃易爆物的种类、数量、位置，文物保护单位重点防火场所的数量、分布

	火灾历史数据
	文物建筑所在行政区域近五年的火灾数量

	
	起火原因及其分析

	消防管理
	消防安全管理责任制度的建立与执行记录台账

	
	消防设施操作人员的持证上岗情况，消防组织的基本情况

	
	消防安全培训工作记录台账

	
	消防设施、防雷保护装置是否有检测报告、电气是否有评估报告

	利用情况
	展览、餐饮、商店、住宿和休闲娱乐等场所的数量、分布及客流量


本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。
3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。
4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 本规范中指明应按其他有关标准执行的写法“应按……执行”或“应符合……的规定”。

引用标准名录

1  《建筑设计防火规范》 GB 50016

2  《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084
3  《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974
4  《气体灭火系统设计规范》 GB 50370
5  《细水雾灭火系统技术规范》 GB 50898
6  《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140
7  《供配电系统设计规范》 GB 50052
8  《建筑物防雷设计规范》 GB 50057

9  《低压配电设计规范》 GB 50054

10  《民用建筑电气设计规范》JGJ 16

11  《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053
12  《消防应急照明和疏散指示系统》 GB 17945

13  《消防安全标志》 GB 15630

14  《通用用电设备配电设计规范》 GB 50055
15  《电力工程电缆设计规范》GB50217
16  《电气火灾监控系统第1部分：电气火灾监控设备》 GB 14287.1

17  《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116
18  《消防控制室通用技术要求》 GB 25506
19  《城市消防远程监控系统技术规范》 GB 50440
20  《火灾报警系统无线通信功能通用要求》 GA 1151

21  《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-2017
22  《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624-2012

23  《北京市文物建筑装修暂行标准及管理规定》
24  《文物建筑防火设计导则（试行）》
25  《文物建筑开放导则（试行）》
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